## YKK、YLKK 6KV
YKK、YLKK系列（6kV）高压三相异步电动机技术数据
型号 | 额定功率（kW） | 定子电流（A） | 额定转速（r/min） | 效率（%） | 功率因数（cosψ） | 最大转矩额定转矩 | 堵转转矩额定转矩 | 堵转电流额定电流 | 电动机转动惯量 |  | 概量（kg)
[9 empty] | 电机 Jm （kg·m2） | 允许负载 J (kg·m2）
YKK3553-2 | 220 | 27.1603 | 2973 | 91.7 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 2.7 | 22 | 2170
YKK3554-2 | 250 | 30.8304 | 2973 | 91.8 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3 | 24 | 2250
YKK3555-2 | 280 | 34.455 | 2973 | 92 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.4 | 26 | 2350
YKK3556-2 | 315 | 38.5941 | 2973 | 92.4 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.6 | 27 | 2400
YKK4001-2 | 355 | 42.85 | 2975 | 92.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.3 | 30 | 2870
YKK4002-2 | 400 | 48.126 | 2975 | 93 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.7 | 32 | 2930
YKK4003-2 | 450 | 53.9676 | 2975 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.5 | 34 | 3010
YKK4004-2 | 500 | 59.7718 | 2975 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.8 | 35 | 3070
YKK4005-2 | 560 | 66.8017 | 2975 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 7.1 | 38 | 3150
YKK4501-2 | 560 | 66.8017 | 2980 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 9.4 | 40 | 4000
YKK4502-2 | 630 | 74.1301 | 2980 | 94 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 10.8 | 44 | 4230
YKK4503-2 | 710 | 83.4546 | 2980 | 94.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 11.8 | 46 | 4460
YKK4504-2 | 800 | 93.8339 | 2980 | 94.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 12.4 | 48 | 4700
YKK4505-2 | 900 | 105.3398 | 2980 | 94.5 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 12.8 | 50 | 4950
YKK5001-2 | 900 | 105.3398 | 2982 | 94.5 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 17.2 | 73.4 | 5280
YKK5002-2 | 1000 | 116.9204 | 2982 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 19.1 | 85 | 5490
YKK5003-2 | 1120 | 130.8126 | 2982 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 21.1 | 93 | 5700
YKK5004-2 | 1250 | 145.6885 | 2982 | 94.9 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 23 | 101 | 5920
YKK5005-2 | 1400 | 161.1471 | 2982 | 95 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 24.3 | 105 | 6150
YKK560S1-2 | 1400 | 161.1471 | 2982 | 95 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 39.8 | 106 | 6800
YKK5601-2 | 1600 | 183.9745 | 2982 | 95.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 42.2 | 107 | 6900
YKK5602-2 | 1800 | 206.7539 | 2982 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 46.4 | 108 | 7160
YKK5603-2 | 2000 | 229.245 | 2982 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 47 | 109 | 7420
YKK630S1-2 | 2000 | 229.245 | 2982 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 47.4 | 110 | 9450
YKK6301-2 | 2100 | 240.7072 | 2982 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 49.2 | 112 | 9600
YKK6302-2 | 2240 | 256.4855 | 2982 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 51.7 | 114 | 9850
YKK6303-2 | 2350 | 269.0808 | 2982 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 54.5 | 117 | 10050
YKK6304-2 | 2500 | 285.9567 | 2982 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 57.1 | 120 | 10250
YKK6305-2 | 2650 | 303.1141 | 2982 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 60 | 123 | 10450
YKK6306-2 | 2800 | 320.2715 | 2982 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 63.2 | 126 | 10650
YKK6307-2 | 2900 | 331.7098 | 2982 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 66.5 | 128 | 10820
YKK6308-2 | 3150 | 359.929 | 2982 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 69.8 | 131 | 11170
YKK3551-4 | 185 | 22.7897 | 1487 | 91.9 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3 | 68 | 2420
YKK3552-4 | 200 | 24.584 | 1487 | 92.1 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3.4 | 78 | 2470
YKK3553-4 | 220 | 27.0131 | 1487 | 92.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3.8 | 88 | 2520
YKK3554-4 | 250 | 30.6634 | 1487 | 92.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4.2 | 97 | 2570
YKK3555-4 | 280 | 33.9069 | 1487 | 92.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4.6 | 102 | 2630
YKK3556-4 | 315 | 38.0629 | 1487 | 92.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 5 | 107 | 2680
YKK400S2-4 | 280 | 33.9069 | 1487 | 92.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 5.8 | 108 | 2735
YKK400S1-4 | 315 | 38.0629 | 1487 | 92.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6 | 120 | 2805
YKK4001-4 | 355 | 42.8038 | 1487 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6.2 | 133 | 2855
YKK4002-4 | 400 | 48.126 | 1487 | 93 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6.5 | 147 | 2930
YKK4003-4 | 450 | 54.0255 | 1487 | 93.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 7 | 161 | 2980
YKK4004-4 | 500 | 59.8998 | 1487 | 93.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 7.5 | 170 | 3080
YKK4005-4 | 560 | 66.9445 | 1487 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8 | 175 | 3150
YKK450S1-4 | 500 | 59.8998 | 1487 | 93.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 10 | 178 | 3700
YKK4501-4 | 560 | 66.9445 | 1487 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 11 | 197 | 3860
YKK4502-4 | 630 | 75.1519 | 1487 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 12 | 218 | 4020
YKK4503-4 | 710 | 84.5148 | 1487 | 94 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 13 | 241 | 4180
YKK4504-4 | 800 | 93.8339 | 1487 | 94.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 14 | 250 | 4360
YKK4505-4 | 900 | 105.4513 | 1487 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 15 | 261 | 4520
YKK500S1-4 | 800 | 93.8339 | 1489 | 94.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 22 | 266 | 5420
YKK5001-4 | 900 | 105.4513 | 1489 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 24 | 290 | 5550
YKK5002-4 | 1000 | 117.0442 | 1489 | 94.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 26 | 318 | 5640
YKK5003-4 | 1120 | 130.9509 | 1489 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 30 | 347 | 5750
YKK5004-4 | 1250 | 144.1849 | 1489 | 94.8 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 34 | 363 | 5870
YKK5005-4 | 1400 | 161.317 | 1489 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 38 | 375 | 5990
YKK560S2-4 | 1250 | 144.1849 | 1490 | 94.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 51 | 379 | 7800
YKK560S1-4 | 1400 | 161.317 | 1490 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 57 | 460 | 8050
YKK5601-4 | 1600 | 184.1682 | 1490 | 95 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 60 | 470 | 8300
YKK5602-4 | 1800 | 206.9713 | 1490 | 95.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 65 | 480 | 8560
YKK5603-4 | 2000 | 229.4855 | 1490 | 95.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 71 | 490 | 8760
YKK630S2-4 | 1800 | 206.9713 | 1491 | 95.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 96 | 498 | 10400
YKK630S1-4 | 2000 | 229.4855 | 1491 | 95.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 102 | 540 | 10800
YKK6301-4 | 2100 | 240.9598 | 1491 | 95.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 108 | 570 | 11000
YKK6302-4 | 2240 | 256.7544 | 1491 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 112 | 584 | 11200
YKK6303-4 | 2350 | 269.3628 | 1491 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 116 | 599 | 11400
YKK6304-4 | 2500 | 286.2562 | 1491 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 120 | 615 | 11600
YKK6305-4 | 2650 | 303.1141 | 1491 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 125 | 632 | 11790
YKK6306-4 | 2800 | 320.2715 | 1491 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 130 | 650 | 11990
YKK6307-4 | 2900 | 331.7098 | 1491 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 134 | 668 | 12200
YKK6308-4 | 3150 | 359.5533 | 1491 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 138 | 685 | 12400
YKK3553-6 | 185 | 23.7267 | 986 | 91.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 4 | 138 | 2380
YKK3554-6 | 200 | 25.5667 | 986 | 91.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 4.8 | 150 | 2430
YKK3555-6 | 220 | 28.0622 | 986 | 92 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 5.7 | 162 | 2480
YKK3556-6 | 250 | 31.8197 | 986 | 92.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 6.9 | 175 | 2520
YKK400S3-6 | 185 | 23.7267 | 989 | 91.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 8 | 193 | 2640
YKK400S2-6 | 200 | 25.5667 | 989 | 91.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 8.7 | 210 | 2700
YKK400S1-6 | 220 | 28.0622 | 989 | 92 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 9 | 236 | 2760
YKK4001-6 | 250 | 31.8197 | 989 | 92.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 10 | 262 | 2820
YKK4002-6 | 280 | 35.5225 | 989 | 92.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 10.8 | 291 | 2930
YKK4003-6 | 315 | 39.8336 | 989 | 92.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 11 | 324 | 2980
YKK4004-6 | 355 | 44.2556 | 989 | 93 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 11.5 | 340 | 3040
YKK4005-6 | 400 | 49.8119 | 989 | 93.1 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 12.2 | 358 | 3100
YKK450S1-6 | 355 | 44.2556 | 990 | 93 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 14 | 361 | 3600
YKK4501-6 | 400 | 49.8119 | 990 | 93.1 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 15 | 401 | 3690
YKK4502-6 | 450 | 55.8584 | 990 | 93.4 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 16 | 440 | 3820
YKK4503-6 | 500 | 61.8662 | 990 | 93.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 17 | 487 | 3950
YKK4504-6 | 560 | 68.3922 | 990 | 93.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 18 | 519 | 4090
YKK4505-6 | 630 | 76.8593 | 990 | 93.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 19 | 538 | 4220
YKK500S1-6 | 560 | 68.3922 | 992 | 93.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 27 | 540 | 5030
YKK5001-6 | 630 | 76.8593 | 992 | 93.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 32.5 | 599 | 5120
YKK5002-6 | 710 | 86.3434 | 992 | 94.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 34 | 665 | 5200
YKK5003-6 | 800 | 97.0822 | 992 | 94.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 736 | 5880
YKK5004-6 | 900 | 107.8183 | 992 | 94.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 45 | 780 | 5960
YKK5005-6 | 1000 | 119.6715 | 992 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 49 | 802 | 6040
YKK560S2-6 | 900 | 107.8183 | 993 | 94.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 64 | 805 | 7500
YKK560S1-6 | 1000 | 119.6715 | 993 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 70 | 886 | 7850
YKK5601-6 | 1120 | 133.8906 | 993 | 94.7 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 75 | 927 | 8100
YKK5602-6 | 1250 | 147.3826 | 993 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 80 | 968 | 8350
YKK5603-6 | 1400 | 164.8948 | 993 | 95 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 86 | 1010 | 8600
YKK6302-6 | 1250 | 147.3826 | 993 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 139 | 1068 | 10750
YKK6303-6 | 1400 | 164.8948 | 993 | 95 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 147 | 1192 | 11150
YKK6304-6 | 1600 | 188.253 | 993 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 162 | 1312 | 11500
YKK6305-6 | 1800 | 211.5621 | 993 | 95.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 177 | 1430 | 11900
YKK6306-6 | 2000 | 234.5762 | 993 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 192 | 1560 | 12300
YKK6307-6 | 2100 | 246.3051 | 993 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 207 | 1685 | 12600
YKK6308-6 | 2240 | 262.4503 | 993 | 95.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 222 | 1815 | 12900
YKK4001-8 | 185 | 24.9162 | 742 | 91.6 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 11 | 406 | 2785
YKK4002-8 | 200 | 26.8485 | 742 | 91.9 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 12 | 450 | 2840
YKK4003-8 | 220 | 29.4693 | 742 | 92.1 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 13 | 502 | 2910
YKK4004-8 | 250 | 33.028 | 742 | 92.2 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 14 | 545 | 2980
YKK4005-8 | 280 | 36.9113 | 742 | 92.4 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 15 | 580 | 3050
YKK450S1-8 | 250 | 33.028 | 739 | 92.2 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 16 | 558 | 4560
YKK4501-8 | 280 | 36.9113 | 739 | 92.4 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 17 | 622 | 4640
YKK4502-8 | 315 | 41.3909 | 739 | 92.7 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 18 | 693 | 4720
YKK4503-8 | 355 | 46.5966 | 739 | 92.8 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 19 | 772 | 4800
YKK4504-8 | 400 | 51.7354 | 739 | 93 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 20 | 830 | 4890
YKK4505-8 | 450 | 58.1398 | 739 | 93.1 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 21 | 880 | 4980
YKK500S1-8 | 400 | 51.7354 | 743 | 93 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30 | 853 | 5110
YKK5001-8 | 450 | 58.1398 | 743 | 93.1 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 34 | 941 | 5280
YKK5002-8 | 500 | 64.2547 | 743 | 93.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 38 | 1041 | 5430
YKK5003-8 | 560 | 71.8118 | 743 | 93.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 1160 | 5660
YKK5004-8 | 630 | 78.7339 | 743 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 47 | 1200 | 5920
YKK5005-8 | 710 | 88.6375 | 743 | 94 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 51 | 1280 | 6180
YKK560S2-8 | 630 | 78.7339 | 745 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 79 | 1221 | 7500
YKK560S1-8 | 710 | 88.6375 | 745 | 94 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 87 | 1357 | 7750
YKK5601-8 | 800 | 99.6612 | 745 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 90 | 1505 | 8000
YKK5602-8 | 900 | 109.3333 | 745 | 94.3 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 93 | 1590 | 8250
YKK5603-8 | 1000 | 121.3527 | 745 | 94.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 96 | 1680 | 8500
YKK6302-8 | 900 | 109.3333 | 745 | 94.3 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 129 | 1650 | 10400
YKK6303-8 | 1000 | 121.3527 | 745 | 94.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 137 | 1820 | 10800
YKK6304-8 | 1120 | 135.7712 | 745 | 94.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 151 | 2001 | 11200
YKK6305-8 | 1250 | 151.2104 | 745 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 160 | 2204 | 11600
YKK6306-8 | 1400 | 169.177 | 745 | 94.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 171 | 2300 | 12000
YKK6307-8 | 1600 | 193.1414 | 745 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 180 | 2402 | 12400
YKK6308-8 | 1800 | 217.0553 | 745 | 95 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 188 | 2500 | 12800
YKK4004-10 | 185 | 26.1412 | 593 | 90.8 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 14 | 600 | 2890
YKK4005-10 | 200 | 28.1677 | 593 | 91.1 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 15.5 | 645 | 3040
YKK450S2-10 | 185 | 26.1412 | 593 | 90.8 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 19 | 698 | 4580
YKK450S1-10 | 200 | 28.1615 | 593 | 91.12 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 20 | 775 | 4670
YKK4501-10 | 220 | 30.9166 | 593 | 91.3 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 22 | 865 | 4760
YKK4502-10 | 250 | 35.0557 | 593 | 91.5 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 24 | 902 | 4860
YKK4503-10 | 280 | 39.1767 | 593 | 91.7 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 26 | 1052 | 4960
YKK4504-10 | 315 | 43.305 | 593 | 92.1 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 28 | 1100 | 5050
YKK4505-10 | 355 | 48.6983 | 593 | 92.3 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30 | 1160 | 5160
YKK500S2-10 | 315 | 43.305 | 594 | 92.1 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 36 | 1196 | 5220
YKK500S1-10 | 355 | 48.6983 | 594 | 92.3 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 38 | 1330 | 5375
YKK5001-10 | 400 | 54.6936 | 594 | 92.6 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 1471 | 5535
YKK5002-10 | 450 | 61.4639 | 594 | 92.7 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 45 | 1627 | 5760
YKK5003-10 | 500 | 66.3275 | 594 | 93 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 48 | 1720 | 5980
YKK5004-10 | 560 | 74.207 | 594 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 51 | 1830 | 6205
YKK5005-10 | 630 | 83.3932 | 594 | 93.2 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 54 | 1950 | 6450
YKK560S3-10 | 500 | 66.3275 | 595 | 93 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 67 | 1710 | 7470
YKK560S2-10 | 560 | 74.207 | 595 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 74 | 1902 | 7690
YKK560S1-10 | 630 | 83.3932 | 595 | 93.2 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 79 | 2116 | 7920
YKK5601-10 | 710 | 93.7816 | 595 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 88 | 2355 | 8140
YKK5602-10 | 800 | 102.6978 | 595 | 93.7 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 89 | 2480 | 8360
YKK5603-10 | 900 | 115.4119 | 595 | 93.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 90 | 2620 | 8580
YKK6302-10 | 800 | 102.6978 | 594 | 93.7 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 132 | 2615 | 10600
YKK6303-10 | 900 | 115.4119 | 594 | 93.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 140 | 2800 | 11000
YKK6304-10 | 1000 | 128.0989 | 594 | 93.9 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 152 | 3170 | 11400
YKK6305-10 | 1120 | 143.1658 | 594 | 94.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 167 | 3489 | 11800
YKK6306-10 | 1250 | 159.2755 | 594 | 94.4 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 175 | 3800 | 12200
YKK6307-10 | 1400 | 178.1998 | 594 | 94.5 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 188 | 4120 | 12600
YKK6308-10 | 1600 | 203.4416 | 594 | 94.6 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 199 | 4450 | 13050
YKK4502-12 | 185 | 27.9776 | 494 | 90.9 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 24 | 1487 | 4720
YKK4503-12 | 200 | 30.1466 | 494 | 91.2 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 26 | 1206 | 4800
YKK4504-12 | 220 | 32.1695 | 494 | 91.4 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 28 | 1320 | 4900
YKK4505-12 | 250 | 36.4367 | 494 | 91.7 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30 | 1440 | 5000
YKK500S2-12 | 220 | 32.1695 | 494 | 91.4 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 40 | 1347 | 5250
YKK500S1-12 | 250 | 36.4367 | 494 | 91.7 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 1499 | 5340
YKK5001-12 | 280 | 40.7203 | 494 | 91.9 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 43 | 1672 | 5410
YKK5002-12 | 315 | 45.7108 | 494 | 92.1 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 47 | 1865 | 5600
YKK5003-12 | 355 | 50.0145 | 494 | 92.3 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 49 | 1920 | 5780
YKK5004-12 | 400 | 56.1718 | 494 | 92.6 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 52 | 2000 | 5920
YKK5005-12 | 450 | 63.1251 | 494 | 92.7 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 55 | 2120 | 6080
YKK560S3-12 | 355 | 50.0145 | 496 | 92.3 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 87 | 1967 | 7440
YKK560S2-12 | 400 | 56.1718 | 496 | 92.6 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 96 | 2190 | 7650
YKK560S1-12 | 450 | 63.1251 | 496 | 92.7 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 103 | 2411 | 7860
YKK5601-12 | 500 | 69.8376 | 496 | 93.1 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 114 | 2673 | 8070
YKK5602-12 | 560 | 76.0781 | 496 | 93.2 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 125 | 2810 | 8280
YKK5603-12 | 630 | 85.4961 | 496 | 93.3 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 128 | 3050 | 8490
YKK6302-12 | 560 | 76.0781 | 496 | 93.2 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 179 | 2974 | 10600
YKK6303-12 | 630 | 85.4961 | 496 | 93.3 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 191 | 3312 | 11000
YKK6304-12 | 710 | 96.2496 | 496 | 93.4 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 208 | 3688 | 11400
YKK6305-12 | 800 | 108.103 | 496 | 93.7 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 272 | 4098 | 11800
YKK6306-12 | 900 | 121.4862 | 496 | 93.8 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 340 | 4300 | 12200
YKK6307-12 | 1000 | 134.8409 | 496 | 93.9 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 370 | 4600 | 12600
YKK6308-12 | 1120 | 150.8612 | 496 | 94 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 410 | 4900 | 13000
0

## YKK、YLKK 10KV
YKK、YLKK系列（10kV）高压三相异步电动机技术数据
型号 | 额定功率（kW） | 定子电流（A） | 额定转速（r/min） | 效率（%） | 功率因数（cosψ） | 最大转矩额定转矩 | 堵转转矩额定转矩 | 堵转电流额定电流 | 电动机转动惯量 |  | 概量（kg)
[9 empty] | 电机 Jm （kg·m2） | 允许负载 J (kg·m2）
YKK4001-2 | 220 | 16.314 | 2972 | 91.6 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.5 | 28 | 2950
YKK4002-2 | 250 | 18.4982 | 2972 | 91.8 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.6 | 28.2 | 3000
YKK4003-2 | 280 | 20.6505 | 2972 | 92.1 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.7 | 28.5 | 3050
YKK4004-2 | 315 | 23.1564 | 2972 | 92.4 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.8 | 28.6 | 3100
YKK4005-2 | 355 | 25.6823 | 2972 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.9 | 28.7 | 3150
YKK4006-2 | 400 | 28.8446 | 2972 | 93.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5 | 28.9 | 3200
YKK450S6-2 | 220 | 16.314 | 2972 | 91.6 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.1 | 30 | 3000
YKK450S5-2 | 250 | 18.4982 | 2972 | 91.8 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.6 | 31.3 | 3060
YKK450S4-2 | 280 | 20.6505 | 2973 | 92.1 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.1 | 31.8 | 3210
YKK450S3-2 | 315 | 23.1564 | 2973 | 92.4 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.6 | 32.5 | 3300
YKK450S2-2 | 355 | 25.6823 | 2975 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 7.2 | 34.3 | 3400
YKK450S1-2 | 400 | 28.8446 | 2975 | 93.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 8.2 | 35.2 | 3480
YKK4501-2 | 450 | 32.3806 | 2976 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 8.7 | 38 | 3580
YKK4502-2 | 500 | 35.9399 | 2976 | 93.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 9.5 | 39 | 3650
YKK4503-2 | 560 | 40.1667 | 2976 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 10.4 | 40.2 | 3920
YKK4504-2 | 630 | 44.6204 | 2976 | 93.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 11.4 | 43 | 4120
YKK4505-2 | 710 | 50.2329 | 2976 | 93.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 12.2 | 46.5 | 4270
YKK500S2-2 | 500 | 35.9399 | 2975 | 93.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 14.7 | 55.4 | 4290
YKK500S1-2 | 560 | 40.1667 | 2975 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 15.7 | 59.1 | 4380
YKK5001-2 | 630 | 44.6204 | 2978 | 93.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 17.7 | 63.2 | 4500
YKK5002-2 | 710 | 50.2329 | 2978 | 93.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 18.7 | 68.8 | 4600
YKK5003-2 | 800 | 56.48 | 2978 | 94 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 19.7 | 75.5 | 4780
YKK5004-2 | 900 | 63.4725 | 2978 | 94.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 20.8 | 77.5 | 4960
YKK5005-2 | 1000 | 70.4502 | 2978 | 94.2 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 21.7 | 80 | 5170
YKK5006-2 | 1120 | 78.737 | 2978 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 22.8 | 84 | 5350
YKK560S2-2 | 900 | 63.4725 | 2978 | 94.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 31.8 | 85.5 | 7750
YKK560S1-2 | 1000 | 70.4502 | 2979 | 94.2 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 35.7 | 90 | 8000
YKK5601-2 | 1120 | 78.737 | 2980 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 42.7 | 97 | 8250
YKK5602-2 | 1250 | 87.6903 | 2980 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 44 | 97.5 | 8460
YKK5603-2 | 1400 | 98.006 | 2980 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 45.5 | 98 | 8700
YKK5604-2 | 1600 | 110.6173 | 2980 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 47.8 | 99 | 8940
YKK5605-2 | 1800 | 124.3135 | 2980 | 95 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 48.9 | 99.5 | 9190
YKK630S3-2 | 1250 | 87.6903 | 2980 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 42.7 | 98 | 9300
YKK630S2-2 | 1400 | 98.006 | 2980 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 46 | 99 | 9700
YKK630S1-2 | 1600 | 110.6173 | 2981 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 53 | 100 | 10100
YKK6301-2 | 2000 | 137.8359 | 2981 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 56.2 | 101 | 10500
YKK6302-2 | 2100 | 144.7277 | 2981 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 59.8 | 103 | 10850
YKK6303-2 | 2240 | 154.0526 | 2981 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 62.8 | 104 | 11200
YKK6304-2 | 2350 | 161.6177 | 2981 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 66 | 105 | 11600
YKK6305-2 | 2500 | 171.9337 | 2981 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 69.1 | 106 | 12000
YKK4001-4 | 220 | 16.7437 | 1490 | 91.4 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 6 | 26.4 | 3010
YKK4002-4 | 250 | 18.9853 | 1490 | 91.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 7 | 33.6 | 3050
YKK4003-4 | 280 | 21.2173 | 1490 | 91.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8 | 41.6 | 3090
YKK4004-4 | 315 | 23.7917 | 1490 | 92.1 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 9 | 51.3 | 3140
YKK4005-4 | 355 | 25.8214 | 1490 | 92.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 10 | 60 | 3180
YKK4006-4 | 400 | 29.0317 | 1490 | 92.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 11 | 70.4 | 3210
YKK450S6-4 | 220 | 16.7437 | 1492 | 91.4 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 11.4 | 78 | 3200
YKK450S5-4 | 250 | 18.9853 | 1492 | 91.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 12.6 | 87 | 3250
YKK450S4-4 | 280 | 21.2173 | 1492 | 91.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 13.1 | 97 | 3350
YKK450S3-4 | 315 | 23.7917 | 1492 | 92.1 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 7 | 13.5 | 107 | 3500
YKK450S2-4 | 355 | 25.8214 | 1492 | 92.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 14 | 119 | 3600
YKK450S1-4 | 400 | 29.0317 | 1492 | 92.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 14.4 | 132 | 3750
YKK4501-4 | 450 | 32.52 | 1492 | 92.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 15.3 | 147 | 3850
YKK4502-4 | 500 | 36.0945 | 1492 | 93 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 15.8 | 162 | 3950
YKK4503-4 | 560 | 40.2958 | 1492 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 16.5 | 175 | 4100
YKK4504-4 | 630 | 45.2358 | 1492 | 93.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 17.2 | 190 | 4160
YKK4505-4 | 710 | 50.655 | 1492 | 94.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 18 | 200 | 4250
YKK500S2-4 | 500 | 36.0945 | 1489 | 93 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 25 | 165 | 4580
YKK500S1-4 | 560 | 40.2958 | 1489 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 26 | 182 | 4670
YKK5001-4 | 630 | 45.2358 | 1489 | 93.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 28 | 201 | 4800
YKK5002-4 | 710 | 50.655 | 1489 | 94.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 30 | 220 | 5080
YKK5003-4 | 800 | 56.3004 | 1489 | 94.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 32 | 242 | 5350
YKK5004-4 | 900 | 63.2708 | 1489 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 34 | 250 | 5530
YKK5005-4 | 1000 | 70.2265 | 1489 | 94.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 36 | 262 | 5720
YKK5006-4 | 1120 | 78.5705 | 1489 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 38 | 279 | 5920
YKK560S2-4 | 900 | 63.2708 | 1493 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 44 | 270 | 7800
YKK560S1-4 | 1000 | 70.2265 | 1493 | 94.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 47 | 292 | 8050
YKK5601-4 | 1120 | 78.5705 | 1493 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 50 | 320 | 8300
YKK5602-4 | 1250 | 86.6023 | 1493 | 94.7 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 53 | 340 | 8550
YKK5603-4 | 1400 | 96.6883 | 1493 | 95 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 56 | 360 | 8800
YKK5604-4 | 1600 | 110.3847 | 1493 | 95.1 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 59 | 375 | 9050
YKK5605-4 | 1800 | 124.0524 | 1493 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 62 | 388 | 9300
YKK630S3-4 | 1250 | 86.6023 | 1492 | 94.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 90 | 350 | 9900
YKK630S2-4 | 1400 | 96.6883 | 1492 | 95 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 95 | 382 | 10300
YKK630S1-4 | 1600 | 110.3847 | 1492 | 95.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 101 | 423 | 10500
YKK6301-4 | 2000 | 137.547 | 1492 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 105 | 452 | 10900
YKK6302-4 | 2100 | 144.4243 | 1492 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 109 | 488 | 11200
YKK6303-4 | 2240 | 153.8913 | 1492 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 114 | 520 | 11500
YKK6304-4 | 2350 | 161.4485 | 1492 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 119 | 552 | 11900
YKK6305-4 | 2500 | 171.7537 | 1492 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 123 | 585 | 12300
YKK4004-6 | 220 | 17.4096 | 991 | 91.2 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 14 | 200 | 3280
YKK4005-6 | 250 | 19.7404 | 991 | 91.4 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 14.5 | 220 | 3360
YKK4006-6 | 280 | 22.0369 | 991 | 91.7 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 15 | 250 | 3440
YKK450S3-6 | 220 | 17.4096 | 992 | 91.2 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 15.5 | 210 | 3540
YKK450S2-6 | 250 | 19.7404 | 992 | 91.4 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 16.3 | 235 | 3600
YKK450S1-6 | 280 | 22.0369 | 992 | 91.7 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 17.4 | 260 | 3650
YKK4501-6 | 315 | 24.108 | 992 | 92 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 18.4 | 290 | 3750
YKK4502-6 | 355 | 26.7838 | 992 | 92.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 19.5 | 305 | 3820
YKK4503-6 | 400 | 30.1136 | 992 | 92.4 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 20.5 | 318 | 4360
YKK4504-6 | 450 | 33.8046 | 992 | 92.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 21.6 | 323 | 4400
YKK4505-6 | 500 | 37.3991 | 992 | 93 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 22.7 | 338 | 4500
YKK500S3-6 | 355 | 26.7838 | 994 | 92.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 27 | 326 | 4400
YKK500S2-6 | 400 | 30.1136 | 994 | 92.4 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 29 | 362 | 4470
YKK500S1-6 | 450 | 33.8046 | 994 | 92.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 31 | 400 | 4600
YKK5001-6 | 500 | 37.3991 | 994 | 93 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 33 | 446 | 4740
YKK5002-6 | 560 | 41.2552 | 994 | 93.3 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 35 | 485 | 5055
YKK5003-6 | 630 | 46.2634 | 994 | 93.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 37 | 510 | 5285
YKK5004-6 | 710 | 52.0269 | 994 | 93.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 39 | 529 | 5665
YKK5005-6 | 800 | 58.4972 | 994 | 94 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 41 | 538 | 5900
YKK5006-6 | 900 | 64.897 | 994 | 94.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 43 | 550 | 6250
YKK560S3-6 | 630 | 46.2634 | 992 | 93.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 50 | 540 | 6320
YKK560S2-6 | 710 | 52.0269 | 992 | 93.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 60 | 599 | 6440
YKK560S1-6 | 800 | 58.4972 | 992 | 94 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 63 | 665 | 6560
YKK5601-6 | 900 | 64.897 | 992 | 94.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 67 | 736 | 6780
YKK5602-6 | 1000 | 71.955 | 992 | 94.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 70 | 760 | 7000
YKK5603-6 | 1120 | 80.4193 | 992 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 72 | 780 | 7220
YKK5604-6 | 1250 | 88.6163 | 992 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 75 | 800 | 7430
YKK5605-6 | 1400 | 98.8328 | 992 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 78 | 825 | 7650
YKK630S3-6 | 1000 | 71.955 | 993 | 94.4 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 6 | 121 | 805 | 10750
YKK630S2-6 | 1120 | 80.4193 | 993 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 6 | 128 | 886 | 11150
YKK630S1-6 | 1250 | 88.6163 | 993 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 135 | 970 | 11500
YKK6301-6 | 1600 | 112.8331 | 993 | 95.2 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 140 | 1050 | 11900
YKK6302-6 | 1800 | 126.8041 | 993 | 95.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 147 | 1120 | 12300
YKK6303-6 | 2000 | 140.7457 | 993 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 155 | 1200 | 12700
YKK6304-6 | 2100 | 147.783 | 993 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 162 | 1280 | 13100
YKK6305-6 | 2240 | 157.6352 | 993 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 169 | 1360 | 13500
YKK4502-8 | 220 | 18.5907 | 745 | 91.1 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 24 | 380 | 3300
YKK4503-8 | 250 | 21.0795 | 745 | 91.3 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 25 | 390 | 3400
YKK4504-8 | 280 | 23.2221 | 745 | 91.6 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 26 | 405 | 3500
YKK4505-8 | 315 | 25.6734 | 745 | 92 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 27 | 420 | 3600
YKK500S4-8 | 220 | 18.5907 | 745 | 91.1 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 28 | 423 | 4000
YKK500S3-8 | 250 | 21.0795 | 745 | 91.3 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 30 | 476 | 4110
YKK500S2-8 | 280 | 23.2221 | 745 | 91.6 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 32 | 530 | 4290
YKK500S1-8 | 315 | 25.6734 | 745 | 92 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 34 | 588 | 4380
YKK5001-8 | 355 | 28.8083 | 745 | 92.4 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 36 | 656 | 4500
YKK5002-8 | 400 | 32.0093 | 745 | 92.5 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 38 | 710 | 4780
YKK5003-8 | 450 | 35.9327 | 745 | 92.7 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 760 | 4900
YKK5004-8 | 500 | 39.2505 | 745 | 93.1 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 42 | 800 | 5050
YKK5005-8 | 560 | 43.8663 | 745 | 93.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 44 | 860 | 5230
YKK5006-8 | 630 | 47.2907 | 745 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 46 | 920 | 5500
YKK560S3-8 | 450 | 35.9327 | 745 | 92.7 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 63 | 810 | 6410
YKK560S2-8 | 500 | 39.2505 | 745 | 93.1 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 67 | 890 | 6510
YKK560S1-8 | 560 | 43.8663 | 745 | 93.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 70 | 988 | 6740
YKK5601-8 | 630 | 47.2907 | 745 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 74 | 1098 | 7090
YKK5602-8 | 710 | 53.1825 | 745 | 94 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 77 | 1170 | 7330
YKK5603-8 | 800 | 59.7967 | 745 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 80 | 1230 | 7600
YKK5604-8 | 900 | 67.2 | 745 | 94.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 84 | 1290 | 7850
YKK5605-8 | 1000 | 75.4285 | 745 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | 0.7 | 6 | 88 | 1350 | 8150
YKK630S2-8 | 710 | 53.1825 | 745 | 94 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 145 | 1221 | 10400
YKK630S1-8 | 800 | 59.7967 | 745 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 151 | 1357 | 10800
YKK6301-8 | 900 | 67.2 | 745 | 94.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 166 | 1505 | 11200
YKK6302-8 | 1120 | 82.2701 | 745 | 94.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 172 | 1620 | 11600
YKK6303-8 | 1250 | 91.7225 | 745 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 179 | 1740 | 12000
YKK6304-8 | 1400 | 102.6209 | 745 | 94.9 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 185 | 1850 | 12400
YKK6305-8 | 1600 | 117.281 | 745 | 94.9 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 191 | 1970 | 12800
YKK4505-10 | 220 | 19.3866 | 593 | 91 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 37 | 680 | 4500
YKK500S1-10 | 220 | 19.3866 | 595 | 91 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 38 | 689 | 5750
YKK5001-10 | 250 | 21.9819 | 595 | 91.2 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 39.3 | 775 | 5930
YKK5002-10 | 280 | 23.8758 | 595 | 91.5 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 40 | 865 | 6120
YKK5003-10 | 315 | 26.8017 | 595 | 91.7 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 41.5 | 920 | 6300
YKK5004-10 | 355 | 29.6729 | 595 | 92.1 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 42.8 | 1000 | 6470
YKK5005-10 | 400 | 33.3618 | 595 | 92.3 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 44 | 1070 | 6640
YKK5006-10 | 450 | 36.9581 | 595 | 92.5 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 45.3 | 1160 | 6800
YKK560S4-10 | 315 | 26.8017 | 595 | 91.7 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 78 | 1014 | 7350
YKK560S3-10 | 355 | 29.6729 | 595 | 92.1 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 83 | 1131 | 8100
YKK560S2-10 | 400 | 33.3618 | 595 | 92.3 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 87 | 1261 | 7850
YKK560S1-10 | 450 | 36.9581 | 595 | 92.5 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 92 | 1403 | 8100
YKK5601-10 | 500 | 40.4438 | 595 | 92.7 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 97 | 1544 | 8300
YKK5602-10 | 560 | 44.62 | 595 | 92.9 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 102 | 1620 | 8500
YKK5603-10 | 630 | 50.0897 | 595 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 107 | 1710 | 8710
YKK5604-10 | 710 | 56.3293 | 595 | 93.3 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 112 | 1820 | 8900
YKK5605-10 | 800 | 63.1313 | 595 | 93.8 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 117 | 1930 | 9120
YKK630S4-10 | 560 | 44.62 | 595 | 92.9 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 153 | 1710 | 10600
YKK630S3-10 | 630 | 50.0897 | 595 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 162 | 1902 | 11000
YKK630S2-10 | 710 | 56.3293 | 595 | 93.3 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 169 | 2116 | 11400
YKK630S1-10 | 800 | 63.1313 | 595 | 93.8 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 178 | 2355 | 11800
YKK6301-10 | 900 | 69.0998 | 595 | 94 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 185 | 2460 | 12200
YKK6302-10 | 1000 | 76.696 | 595 | 94.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 193 | 2570 | 12600
YKK6303-10 | 1120 | 85.8083 | 595 | 94.2 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 201 | 2775 | 13000
YKK6304-10 | 1250 | 95.7682 | 595 | 94.2 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 210 | 2880 | 13400
YKK6305-10 | 1400 | 107.1466 | 595 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 217 | 2985 | 13800
YKK5003-12 | 220 | 19.4079 | 496 | 90.9 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 85 | 1060 | 5750
YKK5004-12 | 250 | 22.006 | 496 | 91.1 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 87 | 1150 | 5950
YKK5005-12 | 280 | 24.5927 | 496 | 91.3 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 89 | 1190 | 6150
YKK5006-12 | 315 | 27.6064 | 496 | 91.5 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 90 | 1250 | 6350
YKK560S4-12 | 220 | 19.4079 | 496 | 90.9 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 88 | 1135 | 7350
YKK560S3-12 | 250 | 22.006 | 496 | 91.1 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 97 | 1210 | 7350
YKK560S2-12 | 280 | 24.5927 | 496 | 91.3 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 100 | 1418 | 7850
YKK560S1-12 | 315 | 27.6064 | 496 | 91.5 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 108 | 1580 | 8100
YKK5601-12 | 355 | 31.0103 | 496 | 91.8 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 6 | 115 | 1763 | 8300
YKK5602-12 | 400 | 34.3876 | 496 | 92 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 120 | 1852 | 8700
YKK5603-12 | 450 | 38.6021 | 496 | 92.2 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 125 | 1955 | 9100
YKK5604-12 | 500 | 42.7521 | 496 | 92.5 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 130 | 2050 | 9500
YKK5605-12 | 560 | 47.0319 | 496 | 92.9 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 136 | 2154 | 9900
YKK630S4-12 | 400 | 34.3876 | 496 | 92 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 139 | 1967 | 10600
YKK630S3-12 | 450 | 38.6021 | 496 | 92.2 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 156 | 2190 | 11000
YKK630S2-12 | 500 | 42.7521 | 496 | 92.5 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 172 | 2411 | 11400
YKK630S1-12 | 560 | 47.0319 | 496 | 92.9 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 180 | 2672 | 11800
YKK6301-12 | 630 | 52.7972 | 496 | 93.1 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 188 | 2900 | 12200
YKK6302-12 | 710 | 59.3741 | 496 | 93.3 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 195 | 3120 | 12600
YKK6303-12 | 800 | 66.5438 | 496 | 93.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 200 | 3350 | 13000
YKK6304-12 | 900 | 74.8618 | 496 | 93.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 208 | 3570 | 13400
YKK6305-12 | 1000 | 83.1797 | 496 | 93.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 215 | 3770 | 13800
注：表中重量仅供参考

## Y、YKS、YL 6KV
Y、YKS、YL系列（6kV）高压三相异步电动机技术数据
型号 | 额定功率（kW） | 定子电流（A） | 额定转速（r/min） | 效率（%） | 功率因数（cosψ） | 最大转矩额定转矩 | 堵转转矩额定转矩 | 堵转电流额定电流 | 电动机转动惯量 |  | 概量（kg)
[9 empty] | 电机 Jm （kg·m2） | 允许负载 J (kg·m2） | Y | YKS | YL
Y3551-2 | 220 | 26.757 | 2967 | 92 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 2.2 | 22 | 1745 | 2250 | 2000
Y3552-2 | 250 | 30.3727 | 2968 | 92.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 2.5 | 24 | 1795 | 2290 | 2240
Y3553-2 | 280 | 33.9437 | 2970 | 92.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 2.7 | 26 | 1855 | 2360 | 2310
Y3554-2 | 315 | 38.0218 | 2970 | 92.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3 | 27 | 1890 | 2400 | 2350
Y3555-2 | 355 | 42.7118 | 2973 | 93 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.4 | 27.5 | 1980 | 2490 | 2440
Y3556-2 | 400 | 47.9199 | 2973 | 93.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.7 | 28 | 2045 | 2500 | 2450
Y4001-2 | 450 | 53.7372 | 2975 | 93.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.8 | 32 | 2410 | 3080 | 2920
Y4002-2 | 500 | 58.8334 | 2976 | 94 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.2 | 33 | 2470 | 3160 | 3000
Y4003-2 | 560 | 65.8234 | 2977 | 94.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6 | 34 | 2560 | 3270 | 3160
Y4004-2 | 630 | 73.8942 | 2978 | 94.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.4 | 35 | 2610 | 3370 | 3260
Y4005-2 | 710 | 83.1894 | 2978 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.8 | 36 | 2670 | 3470 | 3370
Y450S1-2 | 710 | 83.1894 | 2977 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 8.4 | 42 | 3580 | 4230 | 4000
Y4501-2 | 800 | 93.4376 | 2976 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 9.5 | 44 | 3740 | 4390 | 4160
Y4502-2 | 900 | 105.0064 | 2974 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 10.5 | 46 | 3900 | 4550 | 4320
Y4503-2 | 1000 | 115.2264 | 2977 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 11.6 | 48 | 4060 | 4700 | 4470
Y4504-2 | 1120 | 128.9177 | 2978 | 95 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 12.8 | 50 | 4220 | 4800 | 4550
Y5001-2 | 1120 | 128.9177 | 2978 | 95 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 15.9 | 90 | 4000 | 4810 | 4400
Y5002-2 | 1250 | 143.5791 | 2979 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 17.7 | 100 | 4300 | 5000 | 4600
Y5003-2 | 1400 | 160.6399 | 2979 | 95.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 19.9 | 101 | 4600 | 5300 | 4900
Y5004-2 | 1600 | 183.396 | 2978 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 22 | 102 | 4900 | 5600 | 5200
Y5005-2 | 1800 | 206.1044 | 2979 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 24.2 | 103 | 5200 | 5900 | 5500
Y560S1-2 | 1800 | 206.1044 | 2981 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 30.1 | 106 | 8000 | 8750 | 8300
Y5601-2 | 2000 | 228.5263 | 2981 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 33.7 | 107 | 8250 | 9000 | 8550
Y5602-2 | 2100 | 239.9526 | 2981 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 35.7 | 107 | 8380 | 9150 | 8700
Y5603-2 | 2240 | 255.6823 | 2982 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 37.8 | 108 | 8500 | 9250 | 8800
Y5604-2 | 2350 | 268.2381 | 2982 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 40 | 109 | 8700 | 9450 | 9000
Y5605-2 | 2500 | 281.8592 | 2982 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 43 | 110 | 8900 | 9650 | 9200
Y630S1-2 | 2500 | 281.8592 | 2982 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 46.4 | 118 | 9250 | 10050 | 9600
Y6301-2 | 2650 | 298.7708 | 2982 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 48.5 | 120 | 9450 | 10250 | 9800
Y6302-2 | 2800 | 315.3535 | 2982 | 96 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 50.7 | 123 | 9650 | 10450 | 10000
Y6303-2 | 2900 | 326.6161 | 2982 | 96 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 53.5 | 127 | 9850 | 10650 | 10200
Y6304-2 | 3150 | 354.4035 | 2983 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 56.1 | 130 | 10050 | 10850 | 10400
Y6305-2 | 3350 | 376.9053 | 2983 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 59.1 | 133 | 10250 | 11050 | 10600
Y6306-2 | 3550 | 399.4071 | 2983 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 62 | 136 | 10450 | 11250 | 10800
Y3551-4 | 220 | 26.9254 | 1477 | 92.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3 | 78 | 1930 | 2410 | 2310
Y3552-4 | 250 | 30.5641 | 1478 | 92.6 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.5 | 88 | 1990 | 2440 | 2340
Y3553-4 | 280 | 33.7972 | 1478 | 92.7 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.8 | 97 | 2050 | 2490 | 2390
Y3554-4 | 315 | 37.94 | 1478 | 92.9 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 4 | 108 | 2110 | 2530 | 2430
Y3555-4 | 355 | 42.6659 | 1478 | 93.1 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 4.3 | 117 | 2170 | 2580 | 2470
Y3556-4 | 400 | 47.9712 | 1478 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 4.5 | 128 | 2230 | 2630 | 2510
Y400S2-4 | 355 | 42.6659 | 1485 | 93.1 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 5.8 | 120 | 2270 | 3070 | 3020
Y400S1-4 | 400 | 47.9712 | 1485 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 6 | 133 | 2345 | 3150 | 3100
Y4001-4 | 450 | 53.8522 | 1485 | 93.5 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 6.5 | 147 | 2395 | 3250 | 3200
Y4002-4 | 500 | 59.0217 | 1485 | 93.7 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 7 | 161 | 2450 | 3340 | 3290
Y4003-4 | 560 | 65.9636 | 1485 | 93.9 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 8 | 178 | 2510 | 3460 | 3410
Y4004-4 | 630 | 73.9727 | 1485 | 94.2 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 9 | 195 | 2540 | 3550 | 3530
Y4005-4 | 710 | 83.1894 | 1485 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 10 | 212 | 2580 | 3640 | 3650
Y450S2-4 | 630 | 73.9727 | 1485 | 94.2 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 11 | 197 | 2550 | 3960 | 3640
Y450S1-4 | 710 | 83.1894 | 1485 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 12 | 218 | 2710 | 4100 | 3780
Y4501-4 | 800 | 93.5364 | 1486 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 13 | 241 | 2880 | 4240 | 3920
Y4502-4 | 900 | 105.1173 | 1487 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 14 | 266 | 3000 | 4380 | 4060
Y4503-4 | 1000 | 116.6738 | 1487 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 14 | 282 | 3120 | 4520 | 4200
Y4504-4 | 1120 | 129.0536 | 1487 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 16 | 295 | 3350 | 4660 | 4340
Y500S1-4 | 1000 | 116.6738 | 1485 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 24 | 290 | 4400 | 5310 | 4720
Y5001-4 | 1120 | 129.0536 | 1485 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 26 | 318 | 4500 | 5410 | 4820
Y5002-4 | 1250 | 143.7301 | 1485 | 95.1 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 30 | 347 | 4600 | 5510 | 4920
Y5003-4 | 1400 | 160.8086 | 1485 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 32 | 380 | 4800 | 5710 | 5120
Y5004-4 | 1600 | 181.5256 | 1485 | 95.3 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 34 | 400 | 5000 | 5810 | 5320
Y5005-4 | 1800 | 204.0023 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 36 | 420 | 5200 | 5950 | 5520
Y560S2-4 | 1600 | 181.5256 | 1488 | 95.3 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 57 | 420 | 6225 | 7150 | 6550
Y560S1-4 | 1800 | 204.0023 | 1488 | 95.4 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 60 | 460 | 6720 | 7640 | 7040
Y5601-4 | 2000 | 226.195 | 1488 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 66 | 498 | 7150 | 8100 | 7530
Y5602-4 | 2100 | 237.5047 | 1488 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 70 | 510 | 7630 | 8560 | 8020
Y5603-4 | 2240 | 253.0737 | 1488 | 95.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 75 | 520 | 8110 | 8720 | 8510
Y5604-4 | 2350 | 265.5014 | 1488 | 95.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 80 | 529 | 8600 | 9170 | 9000
Y5605-4 | 2500 | 282.1534 | 1488 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 86 | 538 | 9085 | 9620 | 9490
Y630S2-4 | 2240 | 253.0737 | 1488 | 95.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 102 | 540 | 9250 | 10050 | 9700
Y630S1-4 | 2500 | 282.1534 | 1488 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 112 | 584 | 9650 | 10650 | 10250
Y6301-4 | 2650 | 299.0827 | 1488 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 114 | 608 | 10010 | 11000 | 10650
Y6302-4 | 2800 | 315.6823 | 1488 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 116 | 631 | 10450 | 11400 | 11000
Y6303-4 | 2900 | 326.6161 | 1488 | 96 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 118 | 649 | 10850 | 12100 | 11600
Y6304-4 | 3150 | 354.4035 | 1488 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 120 | 665 | 11260 | 12800 | 12200
Y6305-4 | 3350 | 376.9053 | 1488 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 122 | 683 | 11660 | 13500 | 12850
Y6306-4 | 3550 | 399.4071 | 1488 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 124 | 700 | 12050 | 14200 | 13400
Y3554-6 | 220 | 28.0013 | 987 | 92.2 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6 | 6 | 210 | 2140 | 2540 | 2440
Y3555-6 | 250 | 31.7165 | 987 | 92.5 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6 | 7 | 236 | 2170 | 2570 | 2470
Y3556-6 | 280 | 35.0188 | 987 | 92.7 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 8 | 255 | 2200 | 2600 | 2560
Y400S1-6 | 280 | 35.0188 | 988 | 92.7 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 10 | 262 | 2300 | 2750 | 2600
Y4001-6 | 315 | 39.269 | 988 | 93 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 11 | 291 | 2400 | 2850 | 2800
Y4002-6 | 355 | 44.1606 | 988 | 93.2 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 11.5 | 324 | 2530 | 2980 | 2930
Y4003-6 | 400 | 49.7051 | 988 | 93.3 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6 | 12 | 361 | 2660 | 3110 | 3060
Y4004-6 | 450 | 55.0755 | 988 | 93.6 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6 | 13 | 385 | 2800 | 3240 | 3190
Y4005-6 | 500 | 60.2818 | 988 | 93.9 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 14 | 400 | 2950 | 3370 | 3320
Y450S2-6 | 450 | 55.0755 | 988 | 93.6 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6 | 15 | 401 | 2990 | 3790 | 3470
Y450S1-6 | 500 | 60.2818 | 988 | 93.9 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 16 | 440 | 3100 | 3900 | 3680
Y4501-6 | 560 | 67.3721 | 988 | 94.1 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 17 | 487 | 3220 | 4020 | 3810
Y4502-6 | 630 | 75.7132 | 989 | 94.2 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 20 | 540 | 3350 | 4150 | 3940
Y4503-6 | 710 | 85.1468 | 989 | 94.4 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 22 | 580 | 3460 | 4260 | 4070
Y4504-6 | 800 | 95.7372 | 989 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6 | 25 | 620 | 3580 | 4380 | 4200
Y5001-6 | 710 | 85.1468 | 990 | 94.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 32 | 599 | 4100 | 5010 | 4450
Y5002-6 | 800 | 95.7372 | 989 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 34 | 665 | 4200 | 5110 | 4550
Y5002-6 | 900 | 107.5906 | 989 | 94.7 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 736 | 4500 | 5410 | 4850
Y5003-6 | 1000 | 119.419 | 989 | 94.8 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 47 | 805 | 4700 | 5610 | 5050
Y5004-6 | 1120 | 132.0548 | 990 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 53 | 870 | 4900 | 5810 | 5250
Y5005-6 | 1250 | 147.0726 | 990 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 60 | 930 | 5200 | 6010 | 5450
Y5601-6 | 1120 | 132.0548 | 990 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 70 | 886 | 6185 | 7000 | 6685
Y5602-6 | 1250 | 147.0726 | 990 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 75 | 972 | 6415 | 7300 | 6915
Y5603-6 | 1400 | 164.5483 | 990 | 95.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 82 | 1068 | 6670 | 7500 | 7170
Y5604-6 | 1600 | 187.8579 | 990 | 95.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 89 | 1150 | 6870 | 7700 | 7425
Y5605-6 | 1800 | 211.1186 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 96 | 1210 | 7000 | 7870 | 7680
Y630S1-6 | 1600 | 187.8579 | 991 | 95.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 117 | 1192 | 9300 | 10300 | 9900
Y6301-6 | 1800 | 211.1186 | 991 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 132 | 1312 | 9720 | 10720 | 10320
Y6302-6 | 2000 | 234.0855 | 991 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 143 | 1428 | 10550 | 11550 | 11150
Y6303-6 | 2100 | 245.7898 | 991 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 154 | 1544 | 10950 | 11950 | 11550
Y6304-6 | 2240 | 261.9018 | 991 | 95.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 165 | 1660 | 11250 | 12250 | 11850
Y6305-6 | 2350 | 274.7631 | 991 | 95.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 177 | 1776 | 11500 | 12500 | 12100
Y6306-6 | 2500 | 292.3011 | 991 | 95.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 185 | 1892 | 11800 | 12800 | 12400
Y4001-8 | 220 | 29.4693 | 741 | 92.1 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 11 | 424 | 2650 | 3100 | 3050
Y4002-8 | 250 | 33.028 | 741 | 92.2 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 12 | 477 | 2760 | 3210 | 3160
Y4003-8 | 280 | 36.9113 | 741 | 92.4 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 13 | 529 | 2890 | 3340 | 3290
Y4004-8 | 315 | 40.8735 | 741 | 92.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 14 | 560 | 3000 | 3470 | 3420
Y4005-8 | 355 | 46.0141 | 741 | 92.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 15 | 590 | 3120 | 3580 | 3530
Y450S2-8 | 315 | 40.8735 | 742 | 92.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 16 | 588 | 3140 | 3940 | 3620
Y450S1-8 | 355 | 46.0141 | 742 | 92.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 17 | 656 | 3290 | 4090 | 3770
Y4501-8 | 400 | 51.7354 | 742 | 93 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 18 | 731 | 3340 | 4140 | 3820
Y4502-8 | 450 | 57.422 | 742 | 93.1 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 19 | 813 | 3470 | 4270 | 3950
Y4503-8 | 500 | 63.3937 | 742 | 93.7 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 20 | 850 | 3590 | 4400 | 4050
Y4504-8 | 560 | 70.0603 | 742 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 21 | 920 | 3720 | 4530 | 4200
Y500S1-8 | 500 | 63.3937 | 742 | 93.7 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30 | 894 | 4000 | 4910 | 4350
Y5001-8 | 560 | 70.0603 | 742 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 34 | 988 | 4150 | 5060 | 4500
Y5002-8 | 630 | 78.7339 | 743 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 38 | 1098 | 4350 | 5260 | 4700
Y5003-8 | 710 | 88.6375 | 744 | 94 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 1222 | 4500 | 5410 | 4850
Y5004-8 | 800 | 97.2883 | 744 | 94.2 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 46 | 1245 | 4650 | 5560 | 5000
Y5005-8 | 900 | 109.3333 | 744 | 94.3 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 50 | 1270 | 4800 | 5710 | 5150
Y5601-8 | 800 | 97.2883 | 743 | 94.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 87 | 1357 | 6130 | 7100 | 6630
Y5602-8 | 900 | 109.3333 | 743 | 94.3 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 92 | 1505 | 6325 | 7250 | 6825
Y5603-8 | 1000 | 121.3527 | 743 | 94.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 102 | 1650 | 6473 | 7330 | 6973
Y5604-8 | 1120 | 135.7712 | 743 | 94.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 112 | 1720 | 6620 | 7410 | 7121
Y5605-8 | 1250 | 151.2104 | 743 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 122 | 1810 | 6770 | 7490 | 7269
Y6301-8 | 1120 | 135.7712 | 744 | 94.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 137 | 1820 | 9620 | 10620 | 10220
Y6302-8 | 1250 | 151.2104 | 744 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 151 | 2001 | 10200 | 11200 | 10800
Y6303-8 | 1400 | 169.177 | 744 | 94.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 160 | 2204 | 10570 | 11570 | 11170
Y6304-8 | 1600 | 193.1414 | 744 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 168 | 2468 | 10920 | 11920 | 11520
Y6305-8 | 1800 | 217.0553 | 744 | 95 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 176 | 2700 | 11270 | 12250 | 11850
Y6306-8 | 2000 | 240.6659 | 744 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 182 | 2940 | 11620 | 12550 | 12150
Y4003-10 | 220 | 30.1136 | 593 | 91.3 | 0.77 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 13 | 573 | 2920 | 3370 | 3320
Y4004-10 | 250 | 33.7074 | 593 | 91.5 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 14 | 595 | 3000 | 3450 | 3400
Y4005-10 | 280 | 37.6699 | 593 | 91.7 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 15 | 617 | 3080 | 3530 | 3470
Y450S3-10 | 220 | 30.1136 | 592 | 91.3 | 0.77 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 19 | 729 | 3060 | 3860 | 3540
Y450S2-10 | 250 | 33.7074 | 592 | 91.5 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 20 | 820 | 3140 | 3940 | 3620
Y450S1-10 | 280 | 37.6699 | 592 | 91.7 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 22 | 910 | 3270 | 4070 | 3750
Y4501-10 | 315 | 41.7512 | 592 | 91.9 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 24 | 1014 | 3330 | 4130 | 3810
Y4502-10 | 355 | 46.9507 | 592 | 92.1 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 25 | 1131 | 3450 | 4250 | 3930
Y4503-10 | 400 | 51.9589 | 592 | 92.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 26 | 1200 | 3570 | 4370 | 4050
Y4504-10 | 450 | 58.3907 | 592 | 92.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 27 | 1280 | 3690 | 4490 | 4170
Y500S2-10 | 400 | 51.9589 | 592 | 92.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 36 | 1261 | 4000 | 4910 | 4350
Y500S1-10 | 450 | 58.3907 | 593 | 92.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 38 | 1404 | 4150 | 5060 | 4500
Y5001-10 | 500 | 64.6693 | 594 | 93 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 1544 | 4300 | 5210 | 4650
Y5002-10 | 560 | 72.3518 | 594 | 93.1 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 45 | 1711 | 4450 | 5315 | 4800
Y5003-10 | 630 | 81.3084 | 595 | 93.2 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 52 | 1902 | 4650 | 5500 | 5000
Y5004-10 | 710 | 89.2069 | 593 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 55 | 2030 | 4850 | 5685 | 5185
Y5005-10 | 800 | 100.193 | 593 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 59 | 2110 | 5050 | 5870 | 5370
Y5601-10 | 710 | 89.2069 | 593 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 79 | 2116 | 6160 | 7100 | 6660
Y5602-10 | 800 | 100.193 | 593 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 88 | 2355 | 6360 | 7220 | 6860
Y5603-10 | 900 | 112.597 | 593 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 93 | 2615 | 6570 | 7510 | 7070
Y5604-10 | 1000 | 124.9745 | 593 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 98 | 2800 | 6770 | 7800 | 7360
Y5605-10 | 1120 | 139.6739 | 593 | 94.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 103 | 2850 | 6980 | 8090 | 7650
Y6301-10 | 1000 | 124.9745 | 594 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 140 | 2870 | 9620 | 10620 | 10220
Y6302-10 | 1120 | 139.6739 | 594 | 94.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 152 | 3170 | 10200 | 11200 | 10800
Y6303-10 | 1250 | 155.3907 | 594 | 94.4 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 167 | 3489 | 10570 | 11570 | 11170
Y6304-10 | 1400 | 173.8534 | 594 | 94.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 175 | 3850 | 10930 | 11930 | 11530
Y6305-10 | 1600 | 198.4796 | 594 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 183 | 4211 | 11200 | 12290 | 11890
Y6306-10 | 1800 | 223.0538 | 594 | 94.7 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 191 | 4572 | 11550 | 12650 | 12250
Y4501-12 | 220 | 32.009 | 494 | 90.6 | 0.73 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 24 | 1135 | 3340 | 4140 | 3820
Y4502-12 | 250 | 36.2538 | 494 | 90.9 | 0.73 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 26 | 1277 | 3410 | 4210 | 3890
Y4503-12 | 280 | 39.6197 | 494 | 91.9 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 28 | 1400 | 3480 | 4280 | 3960
Y4504-12 | 315 | 43.8824 | 494 | 92.1 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30 | 1550 | 3550 | 4350 | 4030
Y500S2-12 | 280 | 39.6197 | 493 | 91.9 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 40 | 1418 | 4000 | 4900 | 4350
Y500S1-12 | 315 | 43.8824 | 493 | 92.1 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42 | 1580 | 4100 | 5000 | 4450
Y5001-12 | 355 | 49.3476 | 494 | 92.3 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 43 | 1764 | 4250 | 5150 | 4600
Y5002-12 | 400 | 55.4228 | 494 | 92.6 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 47 | 1967 | 4400 | 5300 | 4750
Y5003-12 | 450 | 62.2834 | 495 | 92.7 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 50 | 2191 | 4550 | 5450 | 4900
Y5004-12 | 500 | 65.4175 | 495 | 93.1 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 53 | 2385 | 4700 | 5600 | 5050
Y5005-12 | 560 | 73.189 | 495 | 93.2 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 56 | 2550 | 4850 | 5750 | 5200
Y5601-12 | 500 | 65.4175 | 495 | 93.1 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 103 | 2411 | 6160 | 7060 | 6600
Y5602-12 | 560 | 73.189 | 495 | 93.2 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 114 | 2673 | 6360 | 7310 | 6860
Y5603-12 | 630 | 82.2494 | 495 | 93.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 127 | 2974 | 6570 | 7430 | 7070
Y5604-12 | 710 | 92.5945 | 495 | 93.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 139 | 3250 | 6780 | 7550 | 7280
Y5605-12 | 800 | 103.9978 | 495 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 152 | 3340 | 6990 | 7670 | 7490
Y6301-12 | 710 | 92.5945 | 495 | 93.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 191 | 3312 | 9600 | 11600 | 10200
Y6302-12 | 800 | 103.9978 | 495 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 208 | 3688 | 10050 | 11050 | 10650
Y6303-12 | 900 | 116.8728 | 495 | 93.8 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 227 | 4098 | 10450 | 11450 | 11050
Y6304-12 | 1000 | 129.7204 | 495 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 239 | 4502 | 10820 | 11820 | 11420
Y6305-12 | 1120 | 145.1323 | 495 | 94 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 251 | 4906 | 11190 | 12190 | 11790
Y6306-12 | 1250 | 161.6341 | 495 | 94.2 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 263 | 5300 | 11480 | 12560 | 12160
注：表中重量仅供参考

## Y、YKS、YL 10KV
Y、YKS、YL系列（10kV）高压三相异步电动机技术数据
型号 | 额定功率（kW） | 定子电流（A） | 额定转速（r/min） | 效率（%） | 功率因数（cosψ） | 最大转矩额定转矩 | 堵转转矩额定转矩 | 堵转电流额定电流 | 电动机转动惯量 |  | 概量（kg)
[9 empty] | 电机 Jm （kg·m2） | 允许负载 J (kg·m2） | Y | YKS | YL
Y4001-2 | 220 | 16.0717 | 2970 | 91.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.5 | 25 | 2600 | 3250 | 3000
Y4002-2 | 250 | 18.2236 | 2970 | 92.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.55 | 25.5 | 2630 | 3280 | 3030
Y4003-2 | 280 | 20.3662 | 2970 | 92.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.6 | 26 | 2650 | 3300 | 3050
Y4004-2 | 315 | 22.8131 | 2972 | 92.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.7 | 26.8 | 2680 | 3330 | 3080
Y4005-2 | 355 | 25.3053 | 2972 | 93.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.75 | 27.5 | 2720 | 3370 | 3120
Y4006-2 | 400 | 28.4214 | 2972 | 93.4 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.8 | 28.4 | 2760 | 3410 | 3160
Y4007-2 | 450 | 31.9058 | 2972 | 93.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 3.9 | 29.2 | 2780 | 3430 | 3180
Y450S6-2 | 220 | 16.0717 | 2973 | 91.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4 | 30 | 2785 | 3535 | 3200
Y450S5-2 | 250 | 18.2236 | 2973 | 92.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 4.5 | 31.1 | 2785 | 3550 | 3230
Y450S4-2 | 280 | 20.3662 | 2975 | 92.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.3 | 31.8 | 2860 | 3600 | 3280
Y450S3-2 | 315 | 22.8131 | 2975 | 92.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6 | 32.5 | 2960 | 3690 | 3370
Y450S2-2 | 355 | 25.3053 | 2977 | 93.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6.4 | 34.3 | 3030 | 3760 | 3440
Y450S1-2 | 400 | 28.4214 | 2977 | 93.4 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 7.5 | 35.1 | 3130 | 3850 | 3540
Y4501-2 | 450 | 31.9058 | 2979 | 93.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 8.4 | 37.2 | 3210 | 3890 | 3580
Y4502-2 | 500 | 35.413 | 2979 | 93.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 9 | 41.2 | 3300 | 3970 | 3660
Y4503-2 | 560 | 39.5781 | 2980 | 93.9 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 9.7 | 45.2 | 3380 | 4200 | 3890
Y4504-2 | 630 | 44.478 | 2980 | 94 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 10.3 | 50.1 | 3650 | 4360 | 4050
Y4505-2 | 710 | 49.5038 | 2980 | 94.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 11 | 55.1 | 3730 | 4520 | 4210
Y4506-2 | 800 | 55.6606 | 2980 | 94.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 11.7 | 60.2 | 3820 | 4680 | 4400
Y5001-2 | 710 | 49.5038 | 2981 | 94.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 13.7 | 68.8 | 4150 | 4810 | 4600
Y5002-2 | 800 | 55.6606 | 2981 | 94.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 14.7 | 75.5 | 4250 | 4910 | 4700
Y5003-2 | 900 | 62.5518 | 2981 | 94.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 16.7 | 78.4 | 4500 | 5160 | 4900
Y5004-2 | 1000 | 69.4285 | 2981 | 94.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 17.7 | 90.2 | 4600 | 5260 | 5050
Y5005-2 | 1120 | 77.5957 | 2982 | 94.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 18.7 | 97 | 4700 | 5360 | 5150
Y5006-2 | 1250 | 85.4488 | 2982 | 94.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 19.7 | 103.8 | 4850 | 5460 | 5250
Y5007-2 | 1400 | 95.5014 | 2983 | 95.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 20.7 | 110.6 | 5000 | 5560 | 5350
Y5602-2 | 1250 | 85.4488 | 2983 | 94.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 30.8 | 98 | 7750 | 8450 | 8000
Y5603-2 | 1400 | 95.5014 | 2983 | 95.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 34.7 | 99 | 8000 | 8700 | 8400
Y5604-2 | 1600 | 109.0298 | 2983 | 95.2 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 38.8 | 100 | 8250 | 8950 | 8650
Y5605-2 | 1800 | 121.1684 | 2983 | 95.3 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 42.9 | 101 | 8500 | 9200 | 8900
Y5606-2 | 2000 | 134.3496 | 2983 | 95.5 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 47 | 102 | 8750 | 9450 | 9150
Y630S1-2 | 1800 | 121.1684 | 2983 | 95.3 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 39 | 108 | 9250 | 10010 | 9700
Y6301-2 | 2000 | 134.3496 | 2983 | 95.5 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 44 | 110 | 9650 | 10410 | 10000
Y6302-2 | 2100 | 140.9195 | 2984 | 95.6 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 47 | 112 | 9850 | 10810 | 10400
Y6303-2 | 2240 | 150.157 | 2984 | 95.7 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 51 | 114 | 10500 | 11260 | 10850
Y6304-2 | 2350 | 157.5308 | 2985 | 95.7 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 57 | 118 | 10900 | 11710 | 11300
Y6305-2 | 2500 | 167.586 | 2985 | 95.7 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 63 | 122 | 11300 | 12160 | 11750
Y6306-2 | 2650 | 177.6411 | 2985 | 95.7 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 69 | 126 | 11700 | 12610 | 12200
Y6307-2 | 2800 | 187.6963 | 2985 | 95.7 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 75 | 130 | 12100 | 13060 | 12650
Y6308-2 | 2900 | 194.3997 | 2985 | 95.7 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 81 | 134 | 12500 | 13510 | 13100
Y6309-2 | 3150 | 210.9379 | 2985 | 95.8 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 7 | 87 | 138 | 12900 | 13960 | 13550
Y4001-4 | 220 | 16.2607 | 1475 | 91.9 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8 | 75 | 2550 | 2950 | 2750
Y4002-4 | 250 | 18.438 | 1475 | 92.1 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8.1 | 76 | 2570 | 2970 | 2770
Y4003-4 | 280 | 20.6282 | 1475 | 92.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8.2 | 77 | 2600 | 3100 | 2900
Y4004-4 | 315 | 23.1314 | 1475 | 92.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8.4 | 78 | 2620 | 3120 | 2920
Y4005-4 | 355 | 25.7378 | 1475 | 92.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8.5 | 79 | 2650 | 3150 | 2950
Y4006-4 | 400 | 28.9378 | 1476 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8.6 | 80 | 2680 | 3180 | 2980
Y4007-4 | 450 | 32.4153 | 1476 | 93.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 8.8 | 81 | 2700 | 3200 | 3000
Y450S6-4 | 220 | 16.2607 | 1477 | 91.9 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 9 | 78 | 2700 | 3365 | 3030
Y450S5-4 | 250 | 18.438 | 1477 | 92.1 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 9.5 | 87 | 2700 | 3460 | 3125
Y450S4-4 | 280 | 20.6282 | 1478 | 92.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 10.2 | 97 | 2750 | 3525 | 3190
Y450S3-4 | 315 | 23.1314 | 1478 | 92.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7 | 10.8 | 107 | 2790 | 3650 | 3270
Y450S2-4 | 355 | 25.7378 | 1478 | 92.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 12 | 119 | 2850 | 3665 | 3330
Y450S1-4 | 400 | 28.9378 | 1480 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 12.5 | 132 | 2915 | 3730 | 3395
Y4501-4 | 450 | 32.4153 | 1480 | 93.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 12.9 | 147 | 3180 | 3995 | 3660
Y4502-4 | 500 | 35.9784 | 1482 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 13.4 | 161 | 3180 | 4130 | 3795
Y4503-4 | 560 | 40.1667 | 1485 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 13.8 | 178 | 3360 | 4195 | 3860
Y4504-4 | 630 | 45.0912 | 1485 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7 | 14.7 | 196 | 3510 | 4275 | 3941
Y4505-4 | 710 | 49.9136 | 1485 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 15.6 | 208 | 3190 | 4355 | 4022
Y4506-4 | 800 | 56.1218 | 1486 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 16.5 | 214 | 3370 | 4435 | 4103
Y5001-4 | 710 | 49.9136 | 1486 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 22 | 217 | 4550 | 5510 | 4900
Y5002-4 | 800 | 56.1218 | 1487 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 23 | 240 | 4600 | 5560 | 4950
Y5003-4 | 900 | 62.3537 | 1487 | 94.7 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 25 | 265 | 4750 | 5710 | 5100
Y5004-4 | 1000 | 69.2088 | 1487 | 94.8 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 27 | 289 | 4850 | 5810 | 5200
Y5005-4 | 1120 | 77.4321 | 1487 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 29 | 317 | 5150 | 6110 | 5500
Y5006-4 | 1250 | 85.3588 | 1487 | 95 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 31 | 338 | 5450 | 6410 | 5800
Y5007-4 | 1400 | 95.301 | 1487 | 95.3 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 33 | 349 | 5750 | 6710 | 6100
Y5602-4 | 1250 | 85.3588 | 1487 | 95 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 40 | 347 | 6225 | 7245 | 6600
Y5603-4 | 1400 | 95.301 | 1487 | 95.3 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 43 | 379 | 6720 | 7740 | 7100
Y5604-4 | 1600 | 108.8012 | 1487 | 95.4 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 46 | 421 | 7150 | 8170 | 7550
Y5605-4 | 1800 | 122.2732 | 1487 | 95.5 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 49 | 453 | 7650 | 8600 | 8000
Y5606-4 | 2000 | 135.5752 | 1487 | 95.7 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 52 | 488 | 8100 | 9030 | 8420
Y630S1-4 | 1800 | 122.2732 | 1488 | 95.5 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 86 | 460 | 9250 | 10360 | 9850
Y6301-4 | 2000 | 135.5752 | 1488 | 95.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 91 | 498 | 9700 | 10810 | 10310
Y6302-4 | 2100 | 142.3539 | 1488 | 95.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 93 | 520 | 10100 | 11260 | 10750
Y6303-4 | 2240 | 151.6857 | 1488 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 96 | 540 | 10600 | 11710 | 11210
Y6304-4 | 2350 | 159.1345 | 1488 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 98 | 560 | 11200 | 12160 | 11650
Y6305-4 | 2500 | 169.2921 | 1488 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 100 | 580 | 11800 | 12610 | 12000
Y6306-4 | 2650 | 179.4496 | 1488 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 103 | 600 | 12400 | 13060 | 12550
Y6307-4 | 2800 | 189.6071 | 1488 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 105 | 620 | 13000 | 13510 | 13000
Y6308-4 | 2900 | 196.3788 | 1488 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 107 | 640 | 13600 | 13960 | 13450
Y6309-4 | 3150 | 213.0856 | 1488 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7 | 110 | 660 | 14200 | 14410 | 13900
Y4004-6 | 220 | 17.3716 | 985 | 91.4 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 11 | 180 | 2700 | 3000 | 2850
Y4005-6 | 250 | 19.6973 | 985 | 91.6 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 11.6 | 187 | 2730 | 3030 | 2880
Y4006-6 | 280 | 22.0129 | 985 | 91.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 12.2 | 195 | 2760 | 3060 | 2910
Y4007-6 | 315 | 24.0818 | 985 | 92.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 12.8 | 205 | 2800 | 3100 | 2950
Y450S3-6 | 220 | 17.3716 | 987 | 91.4 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 13.2 | 210 | 2800 | 3615 | 3280
Y450S2-6 | 250 | 19.6973 | 987 | 91.6 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 13.4 | 236 | 2850 | 3665 | 3330
Y450S1-6 | 280 | 22.0129 | 987 | 91.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 13.6 | 261 | 2950 | 3765 | 3430
Y4501-6 | 315 | 24.0818 | 987 | 92.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 14.7 | 291 | 3070 | 3885 | 3550
Y4502-6 | 355 | 26.7258 | 988 | 92.4 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 15.7 | 324 | 3175 | 3990 | 3655
Y4503-6 | 400 | 30.0485 | 988 | 92.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 17.7 | 361 | 3295 | 4110 | 3775
Y4504-6 | 450 | 33.7317 | 988 | 92.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 18.2 | 400 | 3377 | 4190 | 3857
Y4505-6 | 500 | 37.3188 | 988 | 93.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 19.8 | 420 | 3520 | 4270 | 3939
Y4506-6 | 560 | 41.167 | 988 | 93.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 21.9 | 440 | 3690 | 4350 | 4021
Y5001-6 | 500 | 37.3188 | 988 | 93.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 23 | 440 | 4000 | 5510 | 4900
Y5002-6 | 560 | 41.167 | 988 | 93.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 25 | 486 | 4120 | 5560 | 4950
Y5003-6 | 630 | 46.1648 | 988 | 93.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 27 | 539 | 4280 | 5750 | 5140
Y5004-6 | 710 | 51.9163 | 988 | 94 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 29 | 599 | 4400 | 5890 | 5280
Y5005-6 | 800 | 58.373 | 988 | 94.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 31 | 664 | 4550 | 6010 | 5400
Y5006-6 | 900 | 64.7595 | 989 | 94.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 33 | 729 | 4700 | 6130 | 5520
Y5007-6 | 1000 | 71.8029 | 989 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 35 | 794 | 4850 | 6250 | 5640
Y5601-6 | 900 | 64.7595 | 989 | 94.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 49 | 735 | 5710 | 7195 | 6585
Y5602-6 | 1000 | 71.8029 | 989 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 53 | 805 | 6050 | 7525 | 6915
Y5603-6 | 1120 | 80.2496 | 989 | 94.8 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 56 | 886 | 6320 | 7780 | 7170
Y5604-6 | 1250 | 88.4296 | 989 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 60 | 972 | 6600 | 8030 | 7420
Y5605-6 | 1400 | 98.6254 | 989 | 95.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 64 | 1058 | 6880 | 8280 | 7670
Y5606-6 | 1600 | 112.5966 | 989 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6 | 68 | 1144 | 7160 | 8530 | 7920
Y6302-6 | 1400 | 98.6254 | 989 | 95.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 114 | 1068 | 9300 | 10410 | 9900
Y6303-6 | 1600 | 112.5966 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 121 | 1192 | 9700 | 10810 | 10300
Y6304-6 | 1800 | 126.5385 | 991 | 95.5 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 128 | 1312 | 10500 | 11610 | 11100
Y6305-6 | 2000 | 140.4513 | 991 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 135 | 1432 | 10850 | 12410 | 11900
Y6306-6 | 2100 | 147.4739 | 991 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 142 | 1552 | 11240 | 13210 | 12700
Y6307-6 | 2240 | 157.3055 | 993 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 149 | 1672 | 11650 | 14010 | 13500
Y6308-6 | 2350 | 165.0303 | 993 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 156 | 1792 | 12050 | 14810 | 14300
Y6309-6 | 2500 | 175.5641 | 993 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6 | 163 | 1912 | 12450 | 15610 | 15100
Y4502-8 | 220 | 18.3461 | 741 | 91.1 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 16 | 423 | 2927 | 3740 | 3407
Y4503-8 | 250 | 20.8021 | 741 | 91.3 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 17 | 476 | 3241 | 4056 | 3721
Y4504-8 | 280 | 23.2221 | 741 | 91.6 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 18 | 528 | 3383 | 4198 | 3863
Y4505-8 | 315 | 25.6456 | 741 | 92.1 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 19 | 575 | 3525 | 4340 | 4005
Y4506-8 | 355 | 28.8083 | 741 | 92.4 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 20 | 625 | 3615 | 4482 | 4147
Y500S1-8 | 315 | 25.6456 | 741 | 92.1 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 22 | 588 | 3620 | 5410 | 4800
Y5001-8 | 355 | 28.8083 | 742 | 92.4 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 24 | 656 | 3800 | 5540 | 4930
Y5002-8 | 400 | 32.0093 | 742 | 92.5 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 26 | 730 | 4050 | 5660 | 5050
Y5003-8 | 450 | 35.9327 | 742 | 92.7 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 28 | 812 | 4150 | 5810 | 5200
Y5004-8 | 500 | 39.2505 | 742 | 93.1 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 30 | 893 | 4550 | 5960 | 5350
Y5005-8 | 560 | 43.8663 | 742 | 93.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 32 | 989 | 4690 | 6110 | 5500
Y5006-8 | 630 | 47.2907 | 742 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 34 | 1050 | 4900 | 6260 | 5650
Y5007-8 | 710 | 53.1825 | 743 | 94 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 36 | 1090 | 5070 | 6410 | 5800
Y5601-8 | 630 | 47.2907 | 743 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 56 | 1098 | 6325 | 7345 | 6825
Y5602-8 | 710 | 53.1825 | 743 | 94 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 60 | 1221 | 6470 | 7490 | 6970
Y5603-8 | 800 | 59.7967 | 744 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 63 | 1357 | 6620 | 7640 | 7120
Y5604-8 | 900 | 67.2 | 744 | 94.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6 | 67 | 1505 | 6760 | 7780 | 7260
Y5605-8 | 1000 | 73.6109 | 744 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 71 | 1620 | 6900 | 7920 | 7400
Y5606-8 | 1120 | 82.2701 | 744 | 94.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 75 | 1750 | 7100 | 8060 | 7540
Y6304-8 | 1000 | 73.6109 | 744 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 141 | 1650 | 9620 | 10760 | 10220
Y6305-8 | 1120 | 82.2701 | 744 | 94.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 149 | 1820 | 10200 | 11310 | 10800
Y6306-8 | 1250 | 91.7225 | 744 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 157 | 2001 | 10570 | 11680 | 11170
Y6307-8 | 1400 | 102.6209 | 745 | 94.9 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 165 | 2182 | 10940 | 12050 | 11540
Y6308-8 | 1600 | 117.281 | 745 | 94.9 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 173 | 2363 | 11310 | 12420 | 11910
Y6309-8 | 1800 | 131.9412 | 745 | 94.9 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 181 | 2544 | 11680 | 12790 | 12280
Y4505-10 | 220 | 19.3866 | 590 | 91 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 26 | 680 | 3700 | 4000 | 3850
Y4506-10 | 250 | 21.6808 | 590 | 91.2 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 27 | 710 | 3780 | 4100 | 3950
Y500S1-10 | 220 | 19.3866 | 592 | 91 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 27 | 740 | 4500 | 5460 | 4850
Y5001-10 | 250 | 21.6808 | 592 | 91.2 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 27.5 | 820 | 4600 | 5560 | 4950
Y5002-10 | 280 | 23.8497 | 592 | 91.6 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 28 | 910 | 4720 | 5680 | 5070
Y5003-10 | 315 | 26.7433 | 592 | 91.9 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 30 | 1014 | 4840 | 5800 | 5190
Y5004-10 | 355 | 29.6729 | 592 | 92.1 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 31.3 | 1131 | 4970 | 5930 | 5320
Y5005-10 | 400 | 33.3618 | 592 | 92.3 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 32 | 1261 | 5090 | 6050 | 5440
Y5006-10 | 450 | 36.4781 | 592 | 92.5 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 32.7 | 1371 | 5210 | 6170 | 5560
Y5007-10 | 500 | 40.4438 | 593 | 92.7 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 33.4 | 1480 | 5330 | 6290 | 5680
Y560S1-10 | 450 | 36.4781 | 593 | 92.5 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 75 | 1403 | 6160 | 7180 | 6660
Y5601-10 | 500 | 40.4438 | 594 | 92.7 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 80 | 1544 | 6360 | 7380 | 6860
Y5602-10 | 560 | 44.62 | 594 | 92.9 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 84 | 1710 | 6570 | 7590 | 7170
Y5603-10 | 630 | 50.0897 | 595 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 89 | 1902 | 6780 | 7800 | 7280
Y5604-10 | 710 | 56.3293 | 595 | 93.3 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 94 | 2090 | 6990 | 8010 | 7490
Y5605-10 | 800 | 61.553 | 595 | 93.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 99 | 2280 | 7200 | 8220 | 7700
Y5606-10 | 900 | 69.0998 | 595 | 94 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 104 | 2400 | 7410 | 8430 | 7910
Y6303-10 | 800 | 61.553 | 595 | 93.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 144 | 2355 | 9620 | 10730 | 10220
Y6304-10 | 900 | 69.0998 | 595 | 94 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 153 | 2614 | 10200 | 11310 | 10800
Y6305-10 | 1000 | 76.696 | 596 | 94.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 161 | 2870 | 10570 | 11680 | 11170
Y6306-10 | 1120 | 85.8083 | 596 | 94.2 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 169 | 3170 | 10930 | 12040 | 11530
Y6307-10 | 1250 | 95.6666 | 596 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 177 | 3470 | 11290 | 12400 | 11890
Y6308-10 | 1400 | 107.1466 | 596 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 185 | 3770 | 11650 | 12760 | 12250
Y6309-10 | 1600 | 122.4533 | 596 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6 | 193 | 4070 | 12010 | 13120 | 12610
Y5003-12 | 220 | 19.4079 | 493 | 90.9 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 43 | 1135 | 4770 | 5730 | 5120
Y5004-12 | 250 | 22.006 | 493 | 91.1 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 47 | 1210 | 4880 | 5840 | 5230
Y5005-12 | 280 | 24.5927 | 494 | 91.3 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 50 | 1418 | 5030 | 5990 | 5380
Y5006-12 | 315 | 27.1985 | 494 | 91.6 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 53 | 1618 | 5180 | 6140 | 5530
Y5007-12 | 355 | 30.5855 | 494 | 91.8 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 56 | 1780 | 5330 | 6290 | 5680
Y560S1-12 | 315 | 27.1985 | 494 | 91.6 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 73 | 1580 | 6060 | 7080 | 6560
Y5601-12 | 355 | 30.5855 | 495 | 91.8 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 77 | 1763 | 6255 | 7275 | 6755
Y5602-12 | 400 | 34.3876 | 495 | 92 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 82 | 1967 | 6450 | 7470 | 6950
Y5603-12 | 450 | 38.6021 | 495 | 92.2 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 87 | 2190 | 6640 | 7660 | 7140
Y5604-12 | 500 | 42.7521 | 495 | 92.5 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6 | 92 | 2411 | 6830 | 7850 | 7330
Y5605-12 | 560 | 47.0319 | 495 | 92.9 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 97 | 2600 | 7020 | 8040 | 7520
Y5606-12 | 630 | 52.7972 | 495 | 93.1 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 102 | 2820 | 7210 | 8230 | 7710
Y6303-12 | 560 | 47.0319 | 495 | 92.9 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 119 | 2672 | 9600 | 10710 | 10200
Y6304-12 | 630 | 52.7972 | 495 | 93.1 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 136 | 2974 | 10050 | 11160 | 10650
Y6305-12 | 710 | 59.3741 | 495 | 93.3 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 152 | 3313 | 10450 | 11560 | 11050
Y6306-12 | 800 | 66.5438 | 495 | 93.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 160 | 3688 | 10820 | 11930 | 11420
Y6307-12 | 900 | 74.8618 | 495 | 93.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 168 | 4063 | 11190 | 12300 | 11790
Y6308-12 | 1000 | 83.1797 | 495 | 93.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 176 | 4438 | 11560 | 12670 | 12160
Y6309-12 | 1120 | 93.1613 | 495 | 93.8 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 184 | 4813 | 11930 | 13040 | 12530
注：表中重量仅供参考